GART-861

辅助控制装置

说明书

V1.0

哈尔滨国瑞电气有限公司

2016年8月

GART-861

辅助控制装置

说明书

V1.0

编  制：黄树波

审  核：张占江

审  定：李世鑫

- 版权所有：哈尔滨国瑞电气有限公司

本资料可能被修改，请注意最新版本资料。产品与此资料不符者，请以实际产品为准。

- 技术支持：哈尔滨国瑞电气有限公司

地址：

邮编：

电话：

传真：

电邮：

网址：

- 1 概述

GART-861辅助控制装置（以下简称装置）适用于110kV及以下电压等级变电站。可组屏安装。

本装置具有：本体保护及重动，电压切换或PT并列，及1个断路器的独立的跳合闸操作回路。

- 1.1 特点

a）各插件相互独立，配置灵活方便，可根据工程实际需要组合各插件。

b）操作回路不受跳合闸电流限制。

- 2 技术数据

- 2.1 额定数据： 直流电源电压：220V或110V(订货时指明),允许偏差：-20％～+15％；

- 2.2 功耗：不大于 20  W ；

- 2.3 重量：装置总重量为：4kg±0.5kg。

- 2.4 绝缘性能

- 2.4.1 绝缘电阻

在标准大气条件下,装置各电路与外露的导电部分之间以及各独立电路之间,用开路电压为500V的测试仪器分别测定其绝缘电阻值,应不小于100MΩ。

- 2.4.2 介质强度

在标准大气压条件下,装置各电路与外露的导电部分之间以及各独立电路之间,应能承受交流2kV (有效值)试验电压,历时1min,无绝缘击穿或闪烁现象。

- 2.5 电磁兼容

a）振荡波抗扰度检验符合IEC 60255-22-1:1988的规定：III 级；

b）静电放电抗扰度检验符合IEC 60255-22-2:1996的规定：III 级；

c）射频电磁场辐射抗扰度检验符合IEC 60255-22-3:1989的规定：III 级；

d）电快速瞬变脉冲群抗扰度检验符合IEC 60255-22-4:1992的规定：IV 级；

- 2.6 触点性能

2.6.1 触点断开容量

交流:5A, 250V AC；直流:5A,30V DC。

2.6.2 触点长期允许闭合电流

装置输出触点长期允许闭合电流为5A。

- 2.7 机械稳定性

装置的抗振动检验符合GB/T 11287-2000的规定。

- 2.8 环境条件

a）环境温度

工作：-25C～+55C；

贮存：-25C～+70C ，在极限值下不施加激励量，装置不出现不可逆的变化，温度恢复后，装置应能正常工作。

b）相对湿度

最湿月的月平均最大相对湿度为85%，同时该月的月平均最低温度为+25C，且表面无凝露最高温度为+40C 时，平均最大相对湿度不超过50%。

c）大气压力: 86kPa～106kPa （相对海拔高度2km 以下）

- 3 装置硬件

- 3.1 机箱结构

机箱高度为 4U，宽度为19/2 英寸。机箱外形尺寸及开孔图尺寸见图 1，背后端子图见图2。

G

a) 机箱外形尺寸图                             b) 开孔图

图 1  机箱外形尺寸及开孔图尺寸

图2  装置背后端子图（标准配置）

3.2 背后端子说明图见图3。

图3   GART-861装置背后接线端子说明图

3.4 根椐工程不同，装置所配置的插件也有所不同。以实际产品为准。

- 4 插件功能及端子定义说明（标准配置）

4.1 空插件（A）

本插件为空插件。

4.2 重动插件（B）

本插件具有4个输入，其中3个输入分别驱动3个继电器，每个继电器输出两对常开触点。

另一个输入驱动两个继电器，每个继电器输出一对常闭触点。参看附图 1  。

- 端子1，2、3，4是端子17输入启动动作的两对重动输出常开触点。

- 端子5，6、7，8是端子18输入启动动作的两对重动输出常开触点。

- 端子9，10、11，12是端子19输入启动动作的两对重动输出常开触点。

- 端子13，14、15，16是端子20输入启动动作的两对重动输出常闭触点。

4.3 操作出口插件（C）

本插件可完成一个断路器的跳闸、合闸功能。跳合闸回路电流不受限制。参看附图 5  。

在本插件内含有跳位及合位继电器、防跳继电器及闭锁合闸、闭锁跳闸、闭锁操作继电器。

- 端子1是操作出口输出状态的信号公共端。

- 端子2是输入合闸压力闭锁状态的信号输出端。

- 端子3是输入跳闸压力闭锁状态的信号输出端。

- 端子4是合闸位置信号的输出端。

- 端子5是跳闸位置信号的输出端。

- 端子6是当地（手跳）位置信号的输出端。

- 端子7是跳闸位置位置输出端。

- 端子8是合闸位置位置输出端。

- 端子9是跳闸位置、合闸位置输出的公共端。

- 端子10，11是控制回路断线信号的输出端。

- 端子12是当地跳闸（手跳）输入端。

- 端子13是跳闸输入端。

- 端子14是合闸输入端。

- 端子15是闭锁合闸输入端。

- 端子16是闭锁操作输入端。

- 端子17是闭锁跳闸输入端。

- 端子18接断路器的跳闸线圈。

- 端子19接断路器的合闸线圈。

- 端子20接 +KM。

- 端子21接 -KM。

4.4 切换1插件（D）

本插件具有2个输入，驱动3个双位置继电器。当端子6接入+KM时，继电器动作。端子7接入+KM时，继电器返回。本插件输出11对常开触点，1对常闭触点。本插件单独使用时，可完成PT并列功能。

参看附图 3 。

- 端子1，2、8，9、10，11、是继电器K3输出的3对常开触点。

- 端子3，4是继电器K3输出的常闭触点。

- 端子20，21、22，23、24，25、26，27是继电器K2输出的4对常开触点。

- 端子12，13、14，15、16，17、18，19是继电器K1输出的4对常开触点。

- 端子5接 -KM。

- 端子6是驱动3个双位置继电器K1，K2，K3动作的输入端。

- 端子7是3个双位置继电器K1，K2，K3复归输入端。

- 4.5 切换2插件（E）

- 同切换插件1。

- 与切换1插件配合（切换1端子6与切换2端子7短接，切换2端子6与切换1端子7短接）可完成电压切换功能。

- 4.6 信号插件（F）

- 本插件接入重瓦斯，调压重瓦斯，压力释放，超温本体动作的输入，分别驱动插件内的继电器，发本体跳闸信号（本体跳闸灯亮）及各自动作信号。

本插件接入轻瓦斯，调压轻瓦斯，温度高，本体动作的输入，分别驱动插件内的继电器，发本体预告信号（本体预告灯亮）及各自动作信号。参看附图 4 。

- 端子1，2是控制电源失电信号的常闭触点。

- 端子3接信号复归按钮的一端，复归按钮的另一端接 +KM。

- 端子4 空。

- 端子5接 +KM。

- 端子6接 -KM。

- 端子7是本体动作信号输入端（可不接入）。

- 端子8是重瓦斯动作输入端。

- 端子9是调压重瓦斯动作输入端。

- 端子10是压力释放动作输入端。

- 端子11是超温动作输入端。

- 端子12是轻瓦斯动作输入端。

- 端子13是调压轻瓦斯动作输入端。

- 端子14是油温高动作输入端。

- 端子15是油位低动作输入端。

- 端子16是本体出口信号公共端。

- 端子17是重瓦斯动作信号输出端。

- 端子18是调压重瓦斯动作信号输出端。

- 端子19是压力释放动作信号输出端。

- 端子20是超温动作信号输出端。

- 端子21是轻瓦斯动作信号输出端。

- 端子22是调压轻瓦斯动作信号输出端。

- 端子23是油温高动作信号输出端。

- 端子24是油位低动作信号输出端。

- 4.7 本体插件（G）

- 端子1，2、3，4是继电器K1输出的2对常开触点。

- 端子5，6、7，8是继电器K2输出的2对常开触点。

- 端子9，10、11，12是继电器K3输出的2对常开触点。

- 端子13，14、15，16是继电器K4输出的2对常开触点。

- 端子17是重瓦斯动作输入端。

- 端子18是调压重瓦斯动作输入端。

- 端子19是压力释放动作输入端。

- 端子20是超温动作输入端。

- 当任一输入端子(17～20)有动作信号输入时，同时驱动本插件内的4个继电器动作，扩展8对常开出口触点。见附图2。

4.8 空插件（H）

本插件为空插件。

- 6 订货须知

订货时应指明：

a）产品型号、名称及数量；

b）直流电压（220V，110V）；

c）配套性产品，配套产品代号、名称、数量等；

d）订货单位及到货地点。

- 附录A 附图

A.1 重动插件原理图

图A.1  重动插件原理图

A.2 本体跳闸插件原理图

图A.2	本体跳闸插件原理图

A.3 切换插件原理图

图A.3  切换插件原理图

A.4 本体信号插件原理图

图A.4  本体信号插件原理图

A.5 操作插件原理图

图A.5  操作插件原理图